## Feuil1
Formule de Colebrook-White pour les tuyaux pleins
Calculette tuyaux pleins
les casee bleues servent pour toute la feuille
les cases abricot ne servent que pour le résultat en jaune
g = | Gravité |  |  | 9.8066 |  |  |  | · g est l'accélération de la pesanteur, exprimée en mètres par seconde au carré (m/s²) ;
n = | viscosité cinématique |  |  | 1.31e-06 | (eau pure !) |  |  | · ν est la viscosité cinématique du fluide, exprimée en mètres carrés par seconde (m²/s).
ks = | Coefficient de rugosité de Colebrook-White |  |  | 1 | 0.001 |  |  | · k est la rugosité équivalente de la conduite, exprimée en mètres (m) ;
D = | Diamètre intérieur |  |  | 100 | 0.1 |  |  | · D est le diamètre intérieur du tuyau, exprimé en mètres (m) ;
p = | pente en metres par metre |  |  | 2% | 0.02 | 2 | 50 | · J E est le gradient hydraulique (perte de charge par unité de longueur), sans dimension ;
= | Gradient hydraulique
V = | Vitesse |  |  | 1.007 |  |  |  | · v est la moyenne de la vitesse de l'écoulement dans une section transversale, exprimée en mètres par seconde (m/s) ;
Débit
| Q = V x A |  | A = | 0.007854
|  |  | Q = | 0.0079093 | 7.9093
Re = | Reynolds |  |  | 76873.7098
ε= | rugosité relative |  |  | 0.01
Formule de Colebrook-White pour les tuyaux non pleins
Le DTU 60.11 nous dit:
Dans le cas de tuyaux partiellement remplis ou de tuyaux avec des sections non circulaires, la vitesse de l'écoulement est donnée par l'équation (E.1) en remplaçant D par 4R h où R h est le rayon hydraulique (section mouillée divisée par le périmètre mouillé).
Donc on a la formule :
[6 empty] | Voir le lien : | http://www.kecskeskft.hu/jansen/Evacuation5.pdf
Autres calculs complémentaires
Calcul de l'angle Θ
%remplissage
|  |  | 0.7 | Θ = | 3.9646
Calcul de la surface mouillée
D
|  |  | 0.1 | Sm = | 0.0058723
| Calcul du périmètre mouillé | [7 empty] | Merci à: | http://www.thermexcel.com/french/ressourc/evacuation.htm
|  |  |  | Pm= | 0.19823
| Calcul du rayon hydraulique |  |  |  |  | ou
|  |  |  | RH= | 0.029623 |  | 0.029623
Vérifier les valeurs en bleu de la calculette utilisées pour le calcul ci-dessous
calcul tableau 8 DTU |  |  | vérification G-eaux basée sur Di du DTU | [12 empty] | vérification G-eaux basée sur Di = DN
Pente | DN 100 |  | Θ pour 70% de remplisssage = |  | 3.9646
;; | QmaX | V | surface mouillée selon DTU | Diamètre (m) | epaisseur en mm | DI en mm | Coef | hauteur d'eau | angle Θ | surface mouillée | périmètre mouillé | rayon hydraulique | V(m/s) | Q L/s | ecart avec DTU | DI en mm | Coef | hauteur d'eau | angle Θ | surface mouillée | périmètre mouillé | rayon hydraulique | V(m/s) | Q L/s | ecart avec DTU |  | ecart v | ecart S | somme des écarts
;;mm/m | l/s | m/s | m² | [21 empty] | absolu | en %
5 | 2.9 | 0.5 | 0.0058 | 0.099383 | 0.30875 | 99.3825 | 0.7 | 0.069568 | 3.9646 | 0.0058 | 0.19701 | 0.029441 | 0.55746 | 3.2332 | 0.33324 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 0.55979 | 3.2873 | 0.38728 | 13.35% | 11.96% | 1.247% | 13.21%
10 | 4.2 | 0.8 | 0.00525 | 0.094553 | 2.7235 | 94.5531 | 0.7 | 0.066187 | 3.9646 | 0.00525 | 0.18743 | 0.02801 | 0.76622 | 4.0226 | -0.17737 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 0.79567 | 4.6724 | 0.47242 | 11.25% | -0.5411% | 11.85% | 11.31%
15 | 5.1 | 1 | 0.0051 | 0.093193 | 3.4037 | 93.1925 | 0.7 | 0.065235 | 3.9646 | 0.0051 | 0.18474 | 0.027607 | 0.9315 | 4.7507 | -0.34934 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 0.97671 | 5.7356 | 0.63556 | 12.46% | -2.329% | 15.14% | 12.81%
20 | 5.9 | 1.1 | 0.0053636 | 0.095571 | 2.2146 | 95.5709 | 0.7 | 0.0669 | 3.9646 | 0.0053636 | 0.18945 | 0.028311 | 1.0955 | 5.8761 | -0.02389 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.1294 | 6.6319 | 0.73192 | 12.41% | 2.669% | 9.484% | 12.15%
25 | 6.7 | 1.2 | 0.0055833 | 0.097509 | 1.2457 | 97.5086 | 0.7 | 0.068256 | 3.9646 | 0.0055833 | 0.19329 | 0.028885 | 1.2427 | 6.9382 | 0.23819 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.2638 | 7.4217 | 0.72169 | 10.77% | 5.321% | 5.175% | 10.5%
30 | 7.3 | 1.3 | 0.0056154 | 0.097788 | 1.106 | 97.788 | 0.7 | 0.068452 | 3.9646 | 0.0056154 | 0.19385 | 0.028968 | 1.3648 | 7.6641 | 0.36413 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.3854 | 8.1357 | 0.83571 | 11.45% | 6.572% | 4.575% | 11.15%
35 | 7.9 | 1.5 | 0.0052667 | 0.094703 | 2.6485 | 94.703 | 0.7 | 0.066292 | 3.9646 | 0.0052667 | 0.18773 | 0.028054 | 1.4437 | 7.6033 | -0.29666 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.4973 | 8.7923 | 0.89235 | 11.3% | -0.1828% | 11.5% | 11.32%
40 | 8.4 | 1.6 | 0.00525 | 0.094553 | 2.7235 | 94.5531 | 0.7 | 0.066187 | 3.9646 | 0.00525 | 0.18743 | 0.02801 | 1.5424 | 8.0977 | -0.30234 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.6013 | 9.4035 | 1.0035 | 11.95% | 0.08369% | 11.85% | 11.94%
45 | 8.9 | 1.7 | 0.0052353 | 0.094421 | 2.7897 | 94.4205 | 0.7 | 0.066094 | 3.9646 | 0.0052353 | 0.18717 | 0.027971 | 1.6351 | 8.56 | -0.34 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.6991 | 9.9776 | 1.0776 | 12.11% | -0.05322% | 12.17% | 12.11%
50 | 9.4 | 1.7 | 0.0055294 | 0.097037 | 1.4817 | 97.0366 | 0.7 | 0.067926 | 3.9646 | 0.0055294 | 0.19236 | 0.028746 | 1.7559 | 9.709 | 0.30901 | 100 | 0.7 | 0.07 | 3.9646 | 0.0058723 | 0.19823 | 0.029623 | 1.7916 | 10.5206 | 1.1206 | 11.92% | 5.386% | 6.201% | 11.59%
DN 125
;; | QmaX | V | surface mouillée selon DTU | Diamètre (m) | epaisseur en mm | DI en mm | Coef | hauteur d'eau | angle Θ | surface mouillée | périmètre mouillé | rayon hydraulique | V(m/s) | Q L/s | ecart avec DTU | DI en mm | Coef | hauteur d'eau | angle Θ | surface mouillée | périmètre mouillé | rayon hydraulique | V(m/s) | Q L/s | ecart avec DTU |  | ecart v | ecart S | somme des écarts
;;mm/m | l/s | m/s | m² | [21 empty] | absolu | en %
5 | 4.8 | 0.6 | 0.008 | 0.11672 | -8.3594 | 116.7188 | 0.7 | 0.081703 | 3.9646 | 0.008 | 0.23137 | 0.034576 | 0.62119 | 4.9695 | 0.16951 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 0.65036 | 5.9673 | 1.1673 | 24.32% | 8.393% | 14.69% | 23.09%
10 | 6.8 | 0.9 | 0.0075556 | 0.11343 | -6.7152 | 113.4303 | 0.7 | 0.079401 | 3.9646 | 0.0075556 | 0.22485 | 0.033602 | 0.86583 | 6.5418 | -0.25817 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 0.92378 | 8.4762 | 1.6762 | 24.65% | 2.643% | 21.44% | 24.08%
15 | 8.3 | 1.1 | 0.0075455 | 0.11335 | -6.6772 | 113.3545 | 0.7 | 0.079348 | 3.9646 | 0.0075455 | 0.2247 | 0.03358 | 1.0622 | 8.0146 | -0.2854 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.1336 | 10.4016 | 2.1016 | 25.32% | 3.058% | 21.6% | 24.66%
20 | 9.6 | 1.2 | 0.008 | 0.11672 | -8.3594 | 116.7188 | 0.7 | 0.081703 | 3.9646 | 0.008 | 0.23137 | 0.034576 | 1.2522 | 10.0176 | 0.41762 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.3106 | 12.025 | 2.425 | 25.26% | 9.214% | 14.69% | 23.91%
25 | 10.8 | 1.4 | 0.0077143 | 0.11462 | -7.3078 | 114.6156 | 0.7 | 0.080231 | 3.9646 | 0.0077143 | 0.2272 | 0.033953 | 1.3843 | 10.6793 | -0.12075 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.4665 | 13.4554 | 2.6554 | 24.59% | 4.746% | 18.94% | 23.69%
30 | 11.8 | 1.5 | 0.0078667 | 0.11574 | -7.871 | 115.7421 | 0.7 | 0.081019 | 3.9646 | 0.0078667 | 0.22944 | 0.034287 | 1.5273 | 12.0151 | 0.21512 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.6074 | 14.7485 | 2.9485 | 24.99% | 7.159% | 16.64% | 23.8%
35 | 12.8 | 1.6 | 0.008 | 0.11672 | -8.3594 | 116.7188 | 0.7 | 0.081703 | 3.9646 | 0.008 | 0.23137 | 0.034576 | 1.6598 | 13.2782 | 0.47823 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.737 | 15.9377 | 3.1377 | 24.51% | 8.562% | 14.69% | 23.26%
40 | 13.7 | 1.8 | 0.0076111 | 0.11385 | -6.9233 | 113.8466 | 0.7 | 0.079693 | 3.9646 | 0.0076111 | 0.22568 | 0.033725 | 1.7459 | 13.2885 | -0.41146 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.8576 | 17.0446 | 3.3446 | 24.41% | 3.201% | 20.55% | 23.76%
45 | 14.5 | 1.9 | 0.0076316 | 0.114 | -6.9998 | 113.9996 | 0.7 | 0.0798 | 3.9646 | 0.0076316 | 0.22598 | 0.033771 | 1.8541 | 14.1499 | -0.35012 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 1.9709 | 18.0842 | 3.5842 | 24.72% | 3.733% | 20.23% | 23.96%
50 | 15.3 | 2 | 0.00765 | 0.11414 | -7.0685 | 114.1371 | 0.7 | 0.079896 | 3.9646 | 0.00765 | 0.22626 | 0.033811 | 1.9565 | 14.9675 | -0.3325 | 125 | 0.7 | 0.0875 | 3.9646 | 0.0091755 | 0.24779 | 0.037029 | 2.0781 | 19.0675 | 3.7675 | 24.62% | 3.905% | 19.94% | 23.85%
DN 300
| QmaX | V
| l/s | m/s
5 | 56.8 | 1.1 | 0.051636 | 0.29653 | 1.7332 | 296.5335 | 0.7 | 0.20757 | 3.9646 | 0.051636 | 0.58782 | 0.087843 | 1.1463 | 59.1886 | 2.3886 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 1.1549 | 61.0363 | 4.2363 | 7.458% | 4.989% | 2.352% | 7.341%
10 | 80.6 | 1.6 | 0.050375 | 0.29289 | 3.5554 | 292.8893 | 0.7 | 0.20502 | 3.9646 | 0.050375 | 0.5806 | 0.086764 | 1.6123 | 81.221 | 0.621 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 1.6374 | 86.538 | 5.938 | 7.367% | 2.338% | 4.915% | 7.252%
15 | 98.8 | 2 | 0.0494 | 0.29004 | 4.9795 | 290.041 | 0.7 | 0.20303 | 3.9646 | 0.0494 | 0.57495 | 0.08592 | 1.9646 | 97.0507 | -1.7493 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 2.0077 | 106.1078 | 7.3078 | 7.397% | 0.3845% | 6.985% | 7.37%
20 | 114.2 | 2.3 | 0.049652 | 0.29078 | 4.6098 | 290.7804 | 0.7 | 0.20355 | 3.9646 | 0.049652 | 0.57642 | 0.086139 | 2.2738 | 112.8997 | -1.3003 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 2.3199 | 122.6064 | 8.4064 | 7.361% | 0.8637% | 6.442% | 7.305%
25 | 127.7 | 2.6 | 0.049115 | 0.2892 | 5.3979 | 289.2043 | 0.7 | 0.20244 | 3.9646 | 0.049115 | 0.57329 | 0.085672 | 2.5345 | 124.4852 | -3.2148 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 2.5949 | 137.1422 | 9.4422 | 7.394% | -0.1962% | 7.605% | 7.409%
30 | 140 | 2.8 | 0.05 | 0.2918 | 4.1015 | 291.7971 | 0.7 | 0.20426 | 3.9646 | 0.05 | 0.57843 | 0.08644 | 2.7934 | 139.6703 | -0.32972 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 2.8436 | 150.2838 | 10.2838 | 7.346% | 1.556% | 5.701% | 7.257%
35 | 151.2 | 3 | 0.0504 | 0.29296 | 3.519 | 292.962 | 0.7 | 0.20507 | 3.9646 | 0.0504 | 0.58074 | 0.086785 | 3.0258 | 152.4992 | 1.2992 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 3.0722 | 162.3688 | 11.1688 | 7.387% | 2.407% | 4.862% | 7.27%
40 | 161.7 | 3.2 | 0.050531 | 0.29334 | 3.3284 | 293.3432 | 0.7 | 0.20534 | 3.9646 | 0.050531 | 0.5815 | 0.086898 | 3.2381 | 163.6257 | 1.9257 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 3.2851 | 173.6173 | 11.9173 | 7.37% | 2.658% | 4.59% | 7.248%
45 | 171.5 | 3.4 | 0.050441 | 0.29308 | 3.4592 | 293.0816 | 0.7 | 0.20516 | 3.9646 | 0.050441 | 0.58098 | 0.086821 | 3.4332 | 173.1744 | 1.6744 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 3.485 | 184.1822 | 12.6822 | 7.395% | 2.499% | 4.777% | 7.275%
50 | 180.8 | 3.6 | 0.050222 | 0.29244 | 3.7776 | 292.4448 | 0.7 | 0.20471 | 3.9646 | 0.050222 | 0.57972 | 0.086632 | 3.6144 | 181.5242 | 0.7242 | 300 | 0.7 | 0.21 | 3.9646 | 0.052851 | 0.59469 | 0.08887 | 3.674 | 194.1747 | 13.3747 | 7.398% | 2.056% | 5.234% | 7.29%
Tableau G-EAUX DN /= DI
Vérifier les valeurs en bleu de la calculette utilisées pour le calcul ci-dessous
Pente | DN | DI | Coef | hauteur d'eau | angle Θ | surface mouillée | périmètre mouillé | rayon hydraulique | V(m/s) | Q L/s | 10
5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.19129 | 0.054367 | 0.048931
7.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.23623 | 0.067141 | 0.060427
10 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.27416 | 0.077922 | 0.07013
12.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.3076 | 0.087425 | 0.078683
15 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.33784 | 0.09602 | 0.086418
17.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.36566 | 0.10393 | 0.093534
20 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.39155 | 0.11129 | 0.10016
22.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.41588 | 0.1182 | 0.10638
25 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.43889 | 0.12474 | 0.11227
27.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.46078 | 0.13096 | 0.11787
30 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.4817 | 0.13691 | 0.12322
32.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.50176 | 0.14261 | 0.12835
35 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.52107 | 0.1481 | 0.13329
37.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.5397 | 0.15339 | 0.13805
40 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.55772 | 0.15851 | 0.14266
42.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.57519 | 0.16348 | 0.14713
45 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.59215 | 0.1683 | 0.15147
47.5 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.60864 | 0.17299 | 0.15569
50 | 25 | 22 | 0.7 | 0.0154 | 3.9646 | 0.00028422 | 0.043611 | 0.0065172 | 0.62471 | 0.17755 | 0.1598
Note on H21: Adam Dennaoui: This is how AS2200 refers to the Hydraulic Gradient. Refer to Examples in Appendix A
Note on M108: Gerald: Vous pouvez entrer ici une correction, afin de mieux imbriquer vos valeurs dans celle du DTU
Note on C109: Gerald: Metez ici le DN de votre choix
Note on D109: Gerald: Ici votre formule pour le diamètre intérieur
Note on E109: Gerald: Le coefficeint de remplissage 0.5 ou 0.7 pour le DTU, 0.85 pour la capacité maximale
Note on K109: Gerald: la fameuse formule

## Feuil2
;;Tableau 8 Débit et la vitesse d'écoulement dans les collecteurs
;;Pente | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
;; | QmaX | QmaX | QmaX | QmaX | QmaX | QmaX
;;mm/m | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s
5 | 2.9 | 4.8 | 9 | 16.7 | 31.6 | 56.8
10 | 4.2 | 6.8 | 12.8 | 23.7 | 44.9 | 80.6
15 | 5.1 | 8.3 | 15.7 | 29.1 | 55 | 98.8
20 | 5.9 | 9.6 | 18.2 | 33.6 | 63.6 | 114.2
25 | 6.7 | 10.8 | 20.3 | 37.6 | 71.1 | 127.7
30 | 7.3 | 11.8 | 22.3 | 41.2 | 77.9 | 140
35 | 7.9 | 12.8 | 24.1 | 44.5 | 84.2 | 151.2
40 | 8.4 | 13.7 | 25.8 | 47.6 | 90 | 161.7
45 | 8.9 | 14.5 | 27.3 | 50.5 | 95.5 | 171.5
50 | 9.4 | 15.3 | 28.8 | 53.3 | 100.7 | 180.8
;;Tableau 8 Débit et la vitesse d'écoulement dans les collecteurs
;;Pente | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
;; | V | V | V | V | V | V
;;mm/m | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s
5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1
10 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6
15 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2
20 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3
25 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6
30 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8
35 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3
40 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2
45 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.4
50 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6